ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

  - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡIΘΜ. 18/2017 (ΑΦΟΡΑ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ)

| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| Αναλυτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν την τακτική και επεμβατική συντήρηση των εν λόγω μονάδων όπως περιγράφεται παρακάτω: Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις ετησίως, κατά προτίμηση τους μήνες Απρίλιο (έπειτα από συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου) και εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: A1.ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1.Καθαρισμόςπρόφιλτρων των ΚΚΜ και έλεγχος των σακόφιλτρων. 2. Έλεγχος αυτοματισμών, τριόδων βανών, κυκλοφορητών, σύστημα ύγρανσης, ανεμιστήρων και ηλεκτρικών πινάκων των ΚΚΜ και συστήματος προθέρμανσης του νωπού αέρα. 3. Ρυθμίσεις των set point των controllers και γενικός έλεγχος λειτουργίας. Α2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού δαπέδου- FANCOILS. 1. Καθαρισμός φίλτρων 2. Καθαρισμός στοιχείου με ειδικό χημικό διάλυμα 3. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων 4. Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα 5. Έλεγχος διακόπτη αλλαγής κυκλώματος ψύξης – θέρμανσης 6. Έλεγχος θερμοστάτη 7.Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα 8.Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων των αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων. Α3. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες – SPLIT 1. Χημικός καθαρισμός από εγκεκριμένα χημικά υλικά (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας). 2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού (πλήρωση ή αντικατάσταση). 3. Έλεγχος πιέσεων για την καλή λειτουργία του συμπιεστή. 4. Αντικατάσταση μονώσεων όπου χρειάζεται. 5. Κάλυψη μονώσεων με ταινία όπου χρειάζεται 6. Καθαρισμός φίλτρων. Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η πλήρωση ποσότητας ψυκτικού υγρού μέχρι 5% της συνολικής ποσότητας ανά μηχάνημα. Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η επεμβατική συντήρηση καλύπτει τις έκτακτες βλάβες με απολογιστική χρέωση για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. Η επεμβατική συντήρηση αφορά σε (6) έκτακτες επισκέψεις, οι οποίες θα γίνονται το αργότερο σε 24 ώρες από την έγγραφη ειδοποίηση του συντηρητή από το νοσοκομείο. Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, υποχρεούται να συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για κάθε κλιματιστική μονάδα. Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυστηρά μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ψύξης. Η παραπάνω συντήρηση αφορά στα εξής μηχανήματα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς: 1. Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες (split): 192 τμχ 2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (14ΚΚΜ) 3. fun coils: 159 τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟ – ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ – ΚΕΝΟ) |  |  |  |
| Η συντήρηση περιλαμβάνει: Συντήρηση πινάκων δικτύων αερίων, κέντρων οξυγόνου, κενού , πεπιεσμένου αέρα κ.λ.π. Έλεγχος παροχών οξυγόνου, κενού, πεπιεσμένου αέρα. Συντήρηση - αλλαγή φίλτρων. Συντήρηση οργάνων δικτύου (κεντρικοί διακόπτες, διακόπτες κλάδων, υποβιβαστών ρυθμιστών, λήψεων κλπ) Έλεγχος και ρύθμιση κεντρικής παροχής οξυγόνου και εφεδρικού συστήματος. Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος εναλλαγής της πηγής τροφοδότησης – έλεγχος του συστήματος συναγερμού. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει δυο προγραμματισμένες συντηρήσεις και έξι έκτακτες κλήσεις για περιπτώσεις βλαβών το χρόνο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα υλικά συντήρησης, όπως φίλτρα, λιπαντικά, διαχωριστές αέρα – λαδιού κ.α., καθώς και τα υλικά συντήρησης που πιθανόν να απαιτηθούν στις έκτακτες κλήσεις για βλάβες. Η αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών θα γίνεται το πολύ εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση. Η συντήρηση θα είναι ετήσια | ΝΑΙ |  |  |
| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |
| Οι ανελκυστήρες οι οποίοι χρήζουν συντήρησης είναι: (1) ανελκυστήρας στην Α΄ πτέρυγα (2) ανελκυστήρες στην Β΄ πτέρυγα (1) ανελκυστήρας στα Νέα Εξωτερικά Ιατρεία (1) ανελκυστήρας στο κτίριο Διαχείρισης Υλικού. (4) ανελκυστήρες στην Γ΄ πτέρυγα . Για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κιλκίς απαιτούνται: Δύο προληπτικές επισκέψεις το μήνα ανά ανελκυστήρα και όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/29362/1957/21-12-2005 Απόφαση (α σχετικό) για την συντήρηση (άρθρο 4), συνεργεία συντήρησης (άρθρο 5), υποχρεώσεις συντηρητή (άρθρο 6), άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων-Μητρώων (άρθρο 7) κ.λ.π. Σε περίπτωση βλάβης ο συντηρητής θα πρέπει εντός 30΄ να προσέλθει στο ίδρυμα για την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση εγκλωβισμού ο συντηρητής θα πρέπει εντός 10΄να φροντίσει για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Όλες οι ενέργειες του συντηρητή θα γίνονται σε συνεργασία με την τριμελή επιτροπή εποπτείας της συντήρησης των ανελκυστήρων. Στη συντήρηση θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τηλεφωνικών συσκευών σε κάθε θάλαμο ανελκυστήρα. Η συντήρηση δεν θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά | ΝΑΙ |  |  |
| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Δύο Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών Η/Ζ Δυναμικότητας 750 KVA και 500 KVA στο Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς) |  |  |  |
| Η συντήρηση αφορά στα εξής Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη: Ένα Η/Ζ δυναμικότητας 750KVA και Ένα Η/Ζ 500 KVA, εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Γενικός καθαρισμός – πλύση του Η/Ζ Αλλαγή ορυκτελαίου Αντικατάσταση φίλτρου ορυκτελαίου Αντικατάσταση ή καθαρισμός φίλτρου αέρος Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου Αντικατάσταση ιμάντων (αν χρειάζεται) Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων (κολάρων νερού) στο σύστημα ψύξης (αν χρειάζεται) Έλεγχος – συντήρηση μπαταριών Έλεγχος γενικού ηλεκτρικού πίνακα και πεδίων μεταγωγής ( καθαρισμός – συσφίξεις) Έλεγχος και συμπλήρωση αντιψυκτικού στο κύκλωμα ψύξης. Έλεγχος και ρύθμιση αυτοματισμού λειτουργίας Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. ** Σημ. Στις παραπάνω εργασίες και υλικά, δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση των κατεστραμμένων συσσωρευτών, φορτιστών, καθώς και η αποκατάσταση διαφόρων βλαβών στους ηλεκτρονικούς πίνακες αυτοματισμού που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια των επισκευών, τα οποία θα κοστολογηθούν απολογιστικά. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις εργασίες θα έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα από την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα παραδοθεί έγγραφο δελτίο πιστοποίησης των εκτελεσθέντων εργασιών. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται και τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συντήρηση, ενώ σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο υλικό κατεστραμμένο, θα αντικατασταθεί μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τηνΤεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Το συνεργείο θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που θα βλάψουν την λειτουργία του Νοσοκομείου. Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσταλούν ενημερωτικά έντυπα με τα αποτελέσματα των ελέγχων και των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |
| Οι εργασίες περιλαμβάνουν 2 επισκέψεις το χρόνο για τακτική συντήρηση (έπειτα από συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου) και 4 επισκέψεις για επεμβατική συντήρηση (έκτακτες περιστάσεις) αν χρειαστεί. Η τακτική συντήρηση αφορά σε: δύο (2) κεντρικούς αερόψυκτους ψύκτες στο δώμα της Γ’ Πτέρυγας ισχύος 600 ΚW (175 RT) (ψυκτικοί τόνοι) και δύο (2) κεντρικούς αερόψυκτους ψύκτες στην ψυχιατρική κλινική ισχύος 81,2KW και 98KW αντίστοιχα. Αναλυτικά , οι εργασίες που θα γίνουν στους ψύκτες, είναι οι κάτωθι : Υδραυλικό κύκλωμα ψύκτη Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει) Έλεγχος της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό δίκτυο (εάν υπάρχει) Πίνακας ισχύος μονάδος Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου απαιτείται Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των επαφών Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας Πίνακας ελέγχου μονάδας Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων (όπου απαιτείται) Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή Επαλήθευση και ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας : Χαμηλή πίεση , Υψηλή πίεση , Εντάσεις των συμπιεστών Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας μέσω εντολών της μονάδας μικροεπεξεργαστή Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των ορίων) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας Έλεγχος του φορτίου του ψυκτικού μέσου και έλεγχος διαρροής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (μέσω μέτρησης της υπερθέρμανσης και υποψύξης των συμπιεστών) Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλ λακτών (για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας) Έλεγχος κατάστασης φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης και αντικατάστασή τους (όπου υπάρχουν) Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμο πιστοποιητικό στεγανότητας. Καθαρισμός των συμπυκνωτών εξωτερικά. (με πιεστικό συγκρότημα) Συμπλήρωση φρέον (αν χρειαστεί). Η ποσότητα του φρέον μέχρι 5% ανά μηχάνημα περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η εκκένωση του δικτύου των ψυκτών του ψυχιατρικού τμήματος και των εξωτερικών ιατρείων πριν τη χειμερινή περίοδο και η πλήρωσή τους πριν την καλοκαιρινή. Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυστηρά μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ψύξης. | ΝΑΙ |  |  |

2.-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡIΘΜ. 18/2017 (ΑΦΟΡΑ Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ)

| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| «Προληπτική ετήσια συντήρηση μετά των απαραίτητων υλικών 75 Ατομικών κλιματιστικών σωμάτων διαιρούμενου τύπου(split )σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου-Κ.Υ Γουμένισσας, Μία κεντρικής ψυκτικής μονάδας TRANE 38,6 KW με 21 ενδοδαπέδια fancoil στο χώρο του Διοικητηρίου. Περιεχόμενο της προληπτικής συντήρησης Η γενική ετήσια προληπτική συντήρηση των αυτόνομων και μη κλιματιστικών μονάδων για το διάστημα 2017-2018 που είναι εγκατεστημένα σε διάφορους χώρους των κτιρίων (θάλαμοι ασθενών, γραφεία, εργαστήρια, κ.λ.π.) του Νοσοκομείου -Κ.Υ Γουμένισσας . 75 αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) που βρίσκονται στους παραπάνω περιγραφόμενους χώρους του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει : • Καθαρισμό φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό. • Έλεγχος ομαλής λειτουργία των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους. • Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των συμπιεστών. • Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα συμπληρώνεται με την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. • Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.) • Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (Condensers) με χρήση αντλίας (εγκεκριμένου από τις αρμόδιες αρχές )χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. • Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων. 25 ενδοδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων (fancoil) του κτιρίου του Διοικητικών Υπηρεσιών. καθώς και της κεντρικής ψυκτικής μονάδας TRAINE όπου θα περιλαμβάνει : Έλεγχος και καθαρισμός των στοιχείων με τα κατάλληλα υγρά για το χημικό και μικροβιολογικό καθαρισμό τους, των πτερωτών των ανεμιστήρων, των φίλτρων με πλύσιμό τους με ζεστό νερό, των λεκανών και σωλήνων αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων Σχολαστικό καθαρισμό του κυκλώματος ψύξης της μονάδας . Έλεγχο για διαρροές ψυκτικού υγρού και αποκατάσταση της στεγανότητας εάν υπάρχουν διαρροές. Πλήρωση ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται. Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές συσκευές έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 3 της Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/19.06.2008) η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, όπως ενδεικτικά ο καθαρισμός του συμπυκνωτή, εξατμιστή, ανεμιστήρων ή φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών μονάδων. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες των υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας. Εάν κατά τη διάρκεια της συντήρησης υποπέσει στην αντίληψη του συντηρητή βλάβη ορισμένων κλιματιστικών μηχανημάτων, ο ανάδοχος θα το αναφέρει στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς την Υπηρεσία για το κόστος αποκατάστασής (υλικών και εργασία). Θα προχωρεί στην αποκατάσταση της βλάβης κατόπιν σχετικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Όταν το συνεργείο επισκέπτεται κάθε χώρο θα εκδίδει σχετική βεβαίωση όπου θα καταγράφονται τα κλιματιστικά μηχανήματα που συντηρήθηκαν και τυχών παρατηρήσεις. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και θα σφραγίζεται με στρογγυλή σφραγίδα. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει για κάθε υπηρεσία το "Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού" Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/19.06.2008). Μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης θα συντάξει συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις Υπηρεσίες και τον αριθμό των συντηρήσεων προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή. Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος θα καταγράψει σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε υπηρεσία των τύπο κάθε μηχανήματος, την μάρκα του, την απόδοσή του, το είδος του ψυκτικού μέσου, την ηλικία του, την κατάστασή του. Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, παρέχει (με δήλωση Ν.1599/1986) εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Ο συντηρητής που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική άδεια της αρμόδιας Δ/νσης Βιομηχανίας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |
| ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ στους τρείς ανελκυστήρες που υπάρχουν στους παρακάτω χώρους: 1. Ανελκυστήρας Ασθενοφόρος – φορτίων/επάνω 600 kg κινητήρας LOHER 6,8 KW στο κτήριο Α (Κ.Υ ) 2..Ανελκυστήρας προσώπων /επάνω ατόμων ( 8 άτομα ) 600 kg κινητήρας LOHER 6.8 KW στο κτήριο Α (Κ.Υ) 3.Ανελκυστήρας προσώπων / κάτω ατόμων (8 άτομα ) 600 kg KLEEMAN στο κτήριο του Διοικητηρίου. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων . Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος συντηρητής θα μεταφέρει τους ανελκυστήρες στην μερίδα του και θα αναλάβει : την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από τον Δήμο Παιονίας, την συμπλήρωση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την ενημέρωση τους με καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης έως σήμερα και την απόδοση τους στην Τεχνική Υπηρεσία της Υγειονομικής μονάδας Γουμένισσας πλήρως τακτοποιημένα εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ 81.1. (ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες), ΕΛΟΤ 81.2. (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ ) καθώς και από τα ΦΕΚ Β 815/11-9-97 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων , εφαρμογή της 95/16/ΕΚ) ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων ΦΕΚ 1797/21-12-2005 (αντικατάσταση όρων των 2 προηγουμένων, ισχύον νομικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες) ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά μήνα (κάθε 1η του μήνα) εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει σε όλους τους φύλακες και στο τεχνικό προσωπικό της ΤΥ τον τρόπο απεγκλωβισμού για την περίπτωση εγκλωβισμού σε δυσχερείς ώρες. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στο Νοσοκομείο για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός δύο (2) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεώς του από την υπηρεσία ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη ημέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του χρόνου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα βιβλία συντήρησης . Είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων θεωρημένα από τον αρμόδιο Δήμο, στα οποία θα τηρείται χωριστή μερίδα παρακολουθήσεως για κάθε ένα από τους εγκατεστημένους στο Νοσοκομείο ανελκυστήρες και τα οποία θα ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη συντήρηση και τις επισκευές που έλαβαν χώρα. Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και προστατευμένα στα γραφεία της ΤΥ του Νοσοκομείου-Κ.Υ Γουμένισσας και στη θέση τους εντός των μηχανοστασίων θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, την οποία θα ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι τα βιβλία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις, Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν. Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα γ) Για υλικές ζημιές δ) Για σωματικές βλάβες Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε Ανελκυστήρα, ενώ Εξαιρούνται τα υλικά μεγάλης αξίας (συρματόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, μειωτήρες, αντλίες, μπλοκ βαλβίδων, και αυτοτελείς μηχανισμοί όπως τα inverter, και οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας). Η ασφάλιση θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση με τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από ασθενείς, επισκέπτες κ.λ.π. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον νέο Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι αφορά την καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από το Δήμο ή άλλο αρμόδιο όργανο τις όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων και οι έννομες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου. Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να πηγαίνει στην ΤΥ και να δηλώνει την άφιξη του στο Νοσοκομείο για την επισκευή και να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας κάθε φορά για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης των ανελκυστήρων ενός εκάστου ανά μήνα (κάθε 1η του μήνα). Η σύνταξη και η παράδοση του δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είναι υποχρεωτική για την πληρωμή. Όμοια και η επίδειξη των συμπληρωμένων βιβλιαρίων στην Τ.Υ.του Νοσοκομείου. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο του και τα κάτωθι: α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών) β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης εφόσον δεν συμπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο γ) υπογεγραμμένο το μηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών με τις αντίστοιχες εργασίες δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραμμένα. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε αλλού. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμούς ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 και πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997 και την νεώτερη νομοθεσία. Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και της ισχύουσας Νομοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης - λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗ Ειδικότερα ο συντηρητής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις κατά την προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ) Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις βλαβών ή φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών . α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). β) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος. δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής. ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. στ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. ζ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο η) Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. θ) Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα. ι) Να ωρομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης. ια) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη. ιβ) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. ιγ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος. ιδ) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει ιε) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) ιστ) να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των Ανελκυστήρων. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί μέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων με τίτλο: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της ΤΥ του Ιδρύματος τότε με ευθύνη της, αναρτά την παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον συντηρητή για την επισκευή του στους χρόνους που έχουν ορισθεί. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται βασικά στοιχεία για την ανάληψη συντήρησης καθώς και επισκευής των Ανελκυστήρων της Υγειονομική Μονάδας (Νοσοκομείο-Κ.Υ .Γουμένισσας | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Επωνυμία Προμηθευτή:

| α/α (α) | Υπηρεσία (β) | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς) (γ) | Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) (δ) | Ποσοστό ΦΠΑ % (ε) | Τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (αριθμητικώς) (στ) | Τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ολογράφως) (ζ) |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |

Επεξηγήσεις συμπλήρωσης πίνακα

(α)   Αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφερόμενης υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη και στη αντίστοιχη ζητούμενη υπηρεσία.

(β)    Αναγράφεται η περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

(γ)  Αναγράφεται η τιμή προφοράς της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία απαρτίζεται από επιμέρους υπηρεσίες, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το άθροισμα των τιμών των επιμέρους υπηρεσιών.

(δ)   Αναγράφεται η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ (ολογράφως).

(ε)   Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους.

(στ) Αναγράφεται η τιμή προφοράς της υπηρεσίας με το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία απαρτίζεται από επιμέρους υπηρεσίες, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το άθροισμα των τιμών των επιμέρους υπηρεσιών.

(ζ)   Αναγράφεται η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας με το ΦΠΑ (ολογράφως).